二 氧 化 碳 滅 火 設 備 檢 查 表 區劃名稱： 設備方式：□全區□局部□移動
檢 修 項 目					檢 修 結 果					處置措施
					種別、容量等內容					判定		不 良 狀 況
外 觀 檢 查
二氧 / 化碳 / 滅火 / 藥劑 / 儲存 / 容器 / 等				滅火藥 / 劑儲存 / 容器					外 形
					設置狀況
				容器閥等
				容器閥開放裝置
				警報裝置等
				自動冷涷機
				連結管．集合管
啟動 / 用氣 / 體容 / 器等				啟動用 / 氣體容器					外 形
					標 示
				容器閥等
				容器閥開放裝置
選 / 擇 / 閥				本 體					外 形
					標 示
				開放裝置
操作管．逆止閥
啟 / 動 / 裝 / 置				手動 / 啟動 / 裝置			周圍狀況
					外 形
					電源表示燈					V
				自動 / 啟動裝置			火 災 探 / 測 裝 置
					自動手動切換裝置
警報裝置
控 / 制 / 裝 / 置	控制盤					周圍狀況
					外 形
	電 壓 計					V
	開 關 類
	標 示
	備用品等
配 管
放射表示燈
噴 / 頭	外 形
	放射障礙
防護 / 區劃					區劃變更
					開口部自動 / 關閉裝置
緊急 / 電源					外 形
					標 示
皮管等					周圍狀況
					外 形
標示燈及標示
性 能 檢 查
二氧 / 化碳 / 滅火 / 藥劑 / 儲存 / 容器					高 / 壓 / 式	滅火藥劑量					L× 支
					容器閥開放裝置					電氣式
					氣壓式
					低 / 壓 / 式	滅火藥劑量					kg
					液面計及壓力表
					警報裝置等
					自動冷涷機
					連結管及集合管
啟動用氣體容器					氣 體 量					公升× 支
					容氣閥開放裝置
選 / 擇 / 閥					閥本體
					開放裝置					電氣式
					氣壓式
操作管及逆止閥
啟 / 動 / 裝 / 置				手動 / 啟動 / 裝置		操 作 箱
					警報用開關
					按 鈕 等
					標 示 燈
				自動 / 啟動 / 裝置		火災探測裝置					□專用 □兼用
					切換裝置
					切換表示燈
警報 / 裝置				音響裝置
				音聲警報					dB
控 / 製 / 裝 / 置				開 關 類					秒
				遲延裝置
				保險絲類					Ａ
				繼 電 器
				標 示 燈
				結線接續
				接 地
放射表示燈					V
防護區劃
緊 / 急 / 電 / 源	端子電壓					V
	切換裝置
	充電裝置
	結線接續
皮 / 管 / 等	皮 管					m
	管 盤
	噴 嘴
	噴嘴開關閥
耐震措施
綜 合 檢 查
全 / 區 / 放 / 射 / 方 / 式		警報裝置
		遲延裝置					秒
		開口部自動關閉裝置
		啟動裝置、選擇閥
		二氧化碳無洩漏
		放射表示燈
局部 / 放出 / 方式		警報裝置
		啟動裝置、選擇閥
		二氧化碳無洩漏
移動 / 式		瞄子開關閥
		二氧化碳無洩漏
備 / 註
檢 / 查 / 器 / 材		機器名稱					型 式			校正年月日		製造廠商		機器名稱				型 式	校正年月日			製造廠商

檢查日期					自民國 年 月 日 至民國 年 月 日
檢 / 修 / 人 / 員			姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章	(簽章)
			姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
			姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
			姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

二 氧 化 碳 滅 火 設 備 檢 查 表
號 碼	容器號碼	總重量 / ( kg )	鋼瓶重 / ( kg )	氣體重量 / (kg)	檢 查 年 月 日
					92.6.29
		(含容器閥)			檢查時氣體之重量(kg)
	儲存容器					耐壓試驗年月
1	A-27031	133	87.8	45.2	45.2					89-10
2	A-27032	127	81.8	45.2	45.2					89-10
3	A-27033	129	84.6	44.4	45.0					89-10
4	A-27034	134	88.7	45.3	45.3					89-10
5	A-27035	129	84.7	44.3	45.0					89-10
6	A-27036	130	84.6	45.4	45.4					89-10
7	A-27037	133	87.7	45.3	45.3					89-10
8	A-27038	130	83.8	46.2	46.2					89-10
9	A-27039	132	87.6	44.4	45.0					89-10
10	A-27040	134	88.3	45.0	45.0					89-10
11	A-27041	129	84.1	44.9	45.0					89-10
12	A-27042	130	84.1	45.9	45.9					89-10
			CO2	45kg裝	12支

	啟動用氣體容器
1	WM-16440	5.52	4.5	1.02	1.02					89-10
2	WM-16441	5.61	4.6	1.01	1.01					89-10
			CO2	1kg裝	2支