乾 粉 滅 火 設 備 區劃名稱： 設備方式：□全區□局部□移動
檢 修 項 目					檢 修 結 果					處置措施
					種別、容量等內容					判定		不 良 狀 況
外 觀 檢 查
蓄壓 / 式滅 / 火藥 / 劑儲 / 存容 / 器等		滅火藥 / 劑儲存 / 容器					外 形
					設置狀況
					標 示
		容器閥等
		壓 力 計					kgf/cm2
		閥 類
加 / 壓 / 式 / 滅 / 火 / 藥 / 劑 / 儲 / 存 / 容 / 器 / 等		滅火 / 藥劑 / 儲存 / 容器					外 形
					設置狀況
					標 示
					安全裝置
		放出閥
		閥 類
		加壓 / 氣體 / 容器 / 等				加壓 / 氣體 / 容器					外形
					設置狀況
					標示
					容 器 閥 等
					容器閥開放裝置
					壓力調整器
		連結管 集合管
		定壓動作裝置
啟動 / 用氣體容 / 器等		啟動用氣 / 體 容 器					外 形
					標 示
		容器閥等
		容器閥開放裝置
選 / 擇 / 閥		本 體					外 形
					標 示
		開放裝置
操作管及逆止閥
啟 / 動 / 裝 / 置		手動 / 啟動 / 裝置					周圍狀況
					外 形
					電源表示燈					V
		自動啟 / 動裝置					火災探測裝置
					切換裝置
警報裝置
控 / 制 / 裝 / 置		控制盤					周圍狀況
					外 形
		電 壓 計					Ｖ
		開 關 類
		標 示
		備用品等
配 管
放射表示燈
噴頭				外 形
				放射障礙
防護 / 區劃				區劃變更
				開口部自動關閉
緊急 / 電源				外 形
				標 示
皮管 / 等				周圍狀況
				外 形
標示燈．標示
性 能 檢 查
蓄壓式滅火 / 設備儲存容器					滅火藥劑量					kg
					壓力計
加壓 / 式滅 / 火藥 / 劑儲 / 存容 / 器等		滅火藥劑量					kg
		放 出 閥
		閥 類 等
		加壓 / 用氣 / 體容 / 器					氣 體 量
					容器閥 / 開放裝置					電氣式
					氣壓式
					壓力調整器					kfg/cm2
		連結管 集合管
		定壓動作裝置
啟動用氣 / 體容器等					氣 體 量
					容器閥開放裝置
選 / 擇 / 閥		閥 本 體
		開放 / 裝置					電氣式
					氣壓式
操作管．逆止閥
啟 / 動 / 裝 / 置	手動 / 啟動 / 裝置				操作箱
					警報用開關
					按 鈕 等
					標 示 燈
	自動 / 啟動 / 裝置				火災探測裝置					ˇ□專用 □兼用
					切換裝置
					切換表示燈
警報 / 裝置					音 響					dＢ
					音 聲
控 / 制 / 裝 / 置		開 關 類
		遲延裝置					秒
		保險絲類					A
		繼 電 器
		標 示 燈
		結線接續
		接 地
放射表示燈					V
防護區劃
緊 / 急 / 電 / 源		端子電壓					V
		切換裝置
		充電裝置
		結線接續
皮 / 管 / 等		皮 管					m
		管 盤
		噴 嘴
		噴嘴開關閥
耐震措施
綜 合 檢 查
全 / 區 / 放 / 射 / 方 / 式		警報方式
		遲延裝置					秒
		開口部自動關閉裝置
		啟動裝置及撰擇閥
		試驗氣體有無洩漏
		放射表示燈
局部 / 放射 / 方式		警報裝置
		啟動裝置．選擇閥
		試驗氣體有無洩漏
移 動 式
備 / 註
檢 / 查 / 器 / 材		機器名稱					型 式		校正年月日	製造廠商		機器名稱				型 式	校正年月日			製造廠商

檢查日期					自民國 年 月 日 至民國 年 月 日
檢 / 修 / 人 / 員			姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章	(簽章)
			姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
			姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章
			姓名					消防設備師(士)		證書字號					簽章

１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

乾 粉 滅 火 設 備 檢 查 表
號 碼	容器號碼	總重量 / (kg)	淨重量 / (kg)	加壓用．啟動 / 用氣體重量 / (kg)	檢 查 年 月 日
					92.7.27
		(含容器閥)			檢查時加壓用．啟動用氣體之重量(kg)
	加壓用氣體 / 容器N2					耐壓試驗年月
1	PLD-40001	144.3	145	47.3	47.3					91.7
2	PLD-40002	144.0	145	47.3	47.3					91.7
3	PLD-40003	143.9	144	47.1	47.1					91.7
4	PLD-40004	144.5	145	47.5	47.5					91.7
5	PLD-40005	144.0	145	47.2	47.2					91.7
6	PLD-40006	144.0	145	47.1	47.1					91.7
7	PLD-40007	144.0	145	47.3	47.3					91.7
8	PLD-40008	144.2	145	47.0	47.0					91.7

	啟動用氣體 / 容器CO2
1	IY-19991	1.855	0.45	1.40	1.40					91.7
2	IY-19992	1.855	0.45	1.40	1.40					91.7
3	IY-19993	1.860	0.45	1.41	1.41					91.7
4	IY-19994	1.854	0.45	1.40	1.40					91.7
5	IY-19995	1.855	0.45	1.40	1.40					91.7
6	IY-19996	1.848	0.46	1.39	1.39	`				91.7
7	IY-19997	1.851	0.46	1.39	1.39					91.7