附錄三　減光型及消燈型引導燈具規定

一、	適用範圍：本附錄用於引導燈具為減光型或消燈型之規定。引導燈器具的一般性要求依據本文規定。

二、	減光點燈：以常用點燈光束之20%以上的光束點燈。

三、	消燈狀態：平時以不點燈狀態使用之引導燈具。

四、	信號動作：藉由動作信號，使減光點燈或消燈狀態自動切換成正常點燈。

五、	信號用電線及信號電路斷路或短路時，須復歸為正常點燈狀態。

六、	標示除依據本文的規定外，須加註下列事項。

(一)	減光型或消燈型引導燈具。

(二)	減光點燈時之輸入電流及輸入功率。