表一　公共危險物品製造場所

| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □不符合規定 □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 辦法13條 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □防火牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 辦法14條 |
| 構造 | 建築物構造（含幫浦室） | □設於地面層 | □符合規定 □不符合規定 □設於地下層 □其他(說明： ) | 辦法15條1款 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 辦法15條2.3款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 辦法15條2.4.5款 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液溝(池) □設備周圍應設防液堤 □防止洩漏措施 □油水分離裝置 | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 辦法15條6.7款 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 辦法16條1款 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 辦法16條1.2款 |
|  | 設備安全裝置 | □防止溢漏或飛散設備 □測溫設備 □不直接用火加熱構造 □壓力計 □壓力安全裝置 □消除靜電裝置 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 辦法16條3-7款 |
|  | □幫浦設備 □安全閥 □管接頭 |  | □符合規定 □不符合規定 □設置位置不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 辦法16條9款 |
| 設備 | □避雷設備(根據目測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認。詳備註一。) |  | □符合規定 □不符合規定（檢查不符合規定者，應函請當地主管建設或工商機關辦理。） □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 辦法16條8款 |
|  | □電氣設備(根據用電場所定期檢驗結果紀錄等進行確認。詳備註二。) |  | □符合規定 □不符合規定（檢查不符合規定者，應函請當地主管建設或工商機關辦理。） □無用電場所定期檢驗結果紀錄 □其他(說明： ) | 辦法16條10款 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) | 辦法19條 |
| 消防安全設備 | □檢修申報 |  | □符合規定 □不符合規定 □未定期申報 □內容不當 □其他(說明： ) | 消防法施行細則(以下簡稱細則)6條 |
|  | □室內(外)消防栓 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □失效 □破損 □性能不良 □電源切斷 □防護區劃不當 □其他(說明： ) | 各類場所消防安全設備設置標準(以下簡稱標準)198、201-204條 |
|  | □自動撒水設備 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □失效 □破損 □性能不良 □電源切斷 □防護區劃不當 □其他(說明： ) |  |
|  | □冷卻撒水設備 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □失效 □破損 □性能不良 □電源切斷 □防護區劃不當 □其他(說明： ) |  |
|  | □水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉滅火設備(含海龍替代品) |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □失效 □破損 □性能不良 □電源切斷 □防護區劃不當 □其他(說明： ) |  |
|  | □大型滅火器 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □失效 □破損 □性能不良 □腐蝕 □其他(說明： ) |  |
|  | □滅火器 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □失效 □破損 □性能不良 □腐蝕 □其他(說明： ) |  |
|  | □警報設備 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □失效 □破損 □性能不良 □電源切斷 □防護區劃不當 □其他(說明： ) | 標準205條 |
| 備註： 一、避雷設備： （一）檢查方式：根據目測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認。 （二）相關規定： １、建築法（主管機關：內政部營建署） 第七十七條第三項：供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。非供公眾使用之建築物，經內政部認有必要時亦同。 ２、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法（主管機關：內政部營建署） （１）第二條 本辦法所稱建築物公共安全檢查申報人，為建築物所有權人、使用人。 前項建築物為公寓大廈者，得由其管理委員會主任委員或管理負責人代為申報。 （２）第四條附表二： 類別; 類別定義; 組別; 組別定義; 使用項目例舉; 規模; 檢修申報時間; 施行日期. 樓層; 樓地板面積; 頻率; 期限. Ｃ類; 工業、倉儲類; 供儲存、包裝、製造、修理物品之場所; １; 供儲存、包裝、製造、修理工業物品，且具公害之場所; 加油（氣）站、車庫、變電所、飛機庫、汽車修理場、電視攝影場等類似場所。; 一０００平方公尺以上; 每一年一次; 七月一日起至八月三十一日止; 八十八年七月一日起. 未達一０００平方公尺; 每二年一次; 七月一日起至八月三十一日止; 八十八年七月一日起. ２; 供儲存、包裝、製造一般物品之場所; 一般工廠、工作場、倉庫等類場所; 一０００平方公尺以上; 每二年一次; 七月一日起至八月三十一日止; 八十八年七月一日起. 二００平方公尺以上，未達一０００平方公尺; 每四年一次; 七月一日起至八月三十一日止; 八十八年七月一日起. （２）第七條 建築物公共安全檢查申報人應備具申報書及檢查報告書向當地主管建築機關申報。 （３）第八條 直轄市、縣（市）主管建築機關收到前條之申報書及檢查報告書之日起，應於十五日內審查完竣，經審查合格者，即通知建築物公共安全檢查申報人；經審查不合格者，應將其不合規定之處，詳為列舉，一次通知改善。 建築物公共安全檢查申報人應於接獲通知改善之日起三十日內，依通知改善事項改善完竣送請復審；逾期未送審或復審仍不合規定者，主管建築機關應依本法第九十一條規定處理。 二、電氣設備： （一）檢查方式：根據用電場所定期檢驗結果紀錄等進行確認。 （二）相關規定：專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則（主管機關：經濟部能源局） １、第二條 裝有電力設備之工廠、礦場、供公眾使用之建築物及受電電壓屬高壓以上之用電場所，應置專任電氣技術人員或另委託用電設備檢驗維護業負責維護與電業供電設備分界點以內一般及緊急電力設備之用電安全。（節錄） ２、第二十一條 用電場所負責人應督同專任電氣技術人員或檢驗維護業對所經營之用電設備，於每六個月至少檢驗一次，每年應至少停電檢驗一次。 前項檢驗結果應依附表二作成紀錄，並於檢驗後五日內分送地方主管機關及所在地電業營業處備查。 ３、第二十三條 用電場所有下列情事之一者，地方主管機關應予限期改善，逾期不為改善者，廢止其登記：一、違反第二十一條規定者。 二、違反第二十二條規定者。 三、避雷設備及電氣設備檢查不符合規定者，應函請當地主管建設或工商機關辦理。 |