非游離輻射環境建議值

一、為防制環境中非游離輻射，特定本建議值。

二、非職業場所之一般民眾於環境中暴露各頻段非游離輻射之建議值如下:

| 頻 段 | 電場強度(V/m) | 磁場強度(A/m) | 磁通量密度(μT) | 功率密度 Seq(W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1Hz | - | 3.2x104 | 4x104 | - |
| 1-8Hz | 10,000 | 3.2x104/f2 | 4x104/f2 | - |
| 8-25Hz | 10,000 | 4,000/f | 5,000/f | - |
| 0.025-0.8KHz | 250/f | 4/f | 5/f | - |
| 0.8-3KHz | 250/f | 5 | 6.25 | - |
| 3-150KHz | 87 | 5 | 6.25 | - |
| 0.15-1MHz | 87 | 0.37/f | 0.92/f | - |
| 1-10MHz | 87/f1/2 | 0.37/f | 0.92/f | - |
| 10-400MHz | 28 | 0.037 | 0.092 | 2 |
| 400-2000MHz | 1.375f1/2 | 0.0037f1/2 | 0.0046f1/2 | f/200 |
| 2-300GHz | 61 | 0.16 | 0.2 | 10 |

三、建議值各項名詞意義如左：

(一)、頻    段：係指特定之頻率範圍。

(二)、電場強度：係指在空間某點上電場的電場強度向量大小之均方根值，以單位長度的伏特數(V/m)表示。

(三)、磁場強度：係指在空間某點上磁場的磁場強度向量大小之均方根值，以單位長度之安培數(A/m)表示。

(四)、磁通量密度：係指在空間某點上磁場的磁通量密度向量大小之均方根值，以微特斯拉(μT)表示。

(五)、功率密度：係指在空間某點上等效平面電磁波輻射功率密度之均方根值，以單位面積之瓦特數(W/m2)表示。

(六)、f：係指頻率，以表中相對應頻段之頻率單位表示。

四、本建議值之量測方法如左：

(一)、交流電力頻率及其低階諧波電磁場之量測：空曠地區架空高壓線附近區域電磁場之量測，可依國際電工協會(IEC)Publication 833(1987)或美國國 家標準(ANSI/IEEE)Standard 644(1987)的兩項量測技術標準進行。其餘場所空間電磁場之量測，可取場源附近人體較易長期接近區域內量測的均                 方根值中之最大(PEAK)值。

(二)、300KHz以上電磁場之量測：依美國聯邦通訊委員會(FCC)之建議採ANSI/IEEE C95.3-1992之量測技術標準進行。

五、本建議值及量測標準將配合國際狀況適時修正。