附件二  化學品管線顏色標示規格

化學品管線標示內容：

(一) 底色：管內物質之危害顏色標示依三之(一)規定。

(二) 文字敘述：敘述管內物質之名稱、危害性。

(三) 箭頭：標示管內物質之流動方向性。

- 標籤大小(範例如圖一 ~ 圖六)：

| 管線外徑 | 標籤長度 (cm) | 標籤高度 (cm) | 箭頭長度 (cm) | 字體高度 (cm) | 圖例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4“以下 | 5 | 0.6 | 4.6 | 0.3 | 圖一 |
| 3/8“~1/2” | 10 | 1 | 9.5 | 0.5 | 圖二 |
| 15A~25A | 12 | 1.8 | 10.8 | 0.9 | 圖三 |
| 32A~80A | 15 | 3 | 13 | 1.5 | 圖四 |
| 100A~250A | 40 | 10 | 36.5 | 5 | 圖五 |
| 250A以上 | 60 | 15 | 48 | 8 | 圖六 |

二、標示張貼規定：

(一)危害性顏色標示：如下表

| 圖示 | 代表顏色 | 涵義 | 標準色卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- |  | 一般液體 | 孔雀藍 |
|  |  | 氧化性 | 菊黃 |
|  |  | 毒性物質/氣體 | 咖啡 |
|  |  | 腐蝕性物質 | 黑色 |
|  |  | 易燃性物質 | 洋紅 |
|  |  | 窒息性氣體 | 橘紅 |
|  |  | 非易燃性與非毒性 | 嫩綠 |

註1： 顏色標示為標籤之底色，底色分為三個部分，第一部份為主要危害，若此種物質只有兩種危害則第三部份之底色和第一部份相同。

註2： 標示之大小如附圖，各物質之危害標示顏色如附件。

駐3： 標準顏色依照中國國家標準CNS 6864 Z5071危害物標示規定。

註3： 箭頭內之顏色為白色。

(二)、字體規定：

- 中文：粗黑體字形

- 英文：Arial字形

(三)、排列規定(範例如圖一)：

英文簡稱   中文名稱   主要危害特性  第二危害特性

例如：SiH4       矽甲烷      自燃性        毒性

(四)、張貼規定：

- 25A以下(含)之非垂直管線：轉角前後30cm內、穿牆前後30cm內各張貼一張，且每4m至少張貼一張。

- 25A以上之非垂直管線：轉角前後30cm內、穿牆前後30cm內各張貼一張，且每6m至少張貼一張。

- 垂直之管線，自地面算起150cm(標籤上緣對齊)張貼一張，且每2m至少張貼一張。

(五)、多種管線集合排列配置時，應注意標示之整齊性。水平管線應以各管線標籤之中心對齊，垂直管線以標籤上緣對齊。

(六)、張貼位置應使人員便於辨識，文字順序、箭頭方向應和物質流動方向相同。

圖一、1/4”以下之管線標籤大小

0.3

1/3總長度

0.5

5

0.4

3.8

0.8

0.1

SiH4   矽甲烷    自燃性

0.6

- 於標籤之底色分為三部份:

第一部份為主要危害標示，

第二部份為次要危害標示，依此類推。

- 字體高度為0.3cm，且文字置中

圖二、3/8”~1/2” 之管線標籤大小

0.8

1/3總長度

SiH4   矽甲烷    自燃性

1.0

10

0.6

8

1.5

0.2

0.5

- 字體高度為0.5m

圖三、15A~25A 之管線標籤大小

1.4

1.8

1/3總長度

SiH4   矽甲烷    自燃性

1.8

12

1.2

9

0.8

0.4

- 字體高度為0.9cm

圖四、32A~80A 之管線標籤大小

2.0

15

1/3總長度

1.4

SiH4   矽甲烷    自燃性

3.0

11

2.0

0.6

2.4

- 字體高度為1.5cm

圖五、100A~250A 之管線標籤大小

8.0

10

1/3 總長度

SiH4   矽甲烷    自燃性

40

6.0

32

4.5

1.5

2

- 字體高度為5cm

圖六、250A以上之管線標籤大小

40

8

7

5

15

10

SiH4   矽甲烷    自燃性

60

1/3 總長度

13

- 字體高度為8cm