表1 結構安全健檢項目評估表（鋼筋混凝土建築物耐震能力初步評估）
附表二
項次	項 目	配分	評估內容	權數	危險度 評分
1	設計年度	4	□63年2月以前(1.0) □63年2月至71年6月(0.75) / □71年6月至78年5月(0.5) □78年5月至86年5月(0.25)
2	地盤種類	5	□台北盆地(1.0) □第三類(0.8) □第二類(0.4) □第一類( 0)
3	工址震區加速度係數	5	(Z－0.18)/0.15；其中Z：震區加速度係數
4	地下室面積比，ra	5	0≦(1.5-ra)/1.5≦1.0；ra：地下室面積與建築面積之比
5	基礎型式	5	□基腳(無繫樑) (1.0) □基腳(有繫樑) (0.5) □樁基或筏基(0)
6	基地土壤承載力	4	□極差(1.0) □不良(0.67) □尚可(0.33) □良好(0)
7	梁跨深比耐震性指標	6	□極差(1.0) □不良(0.67) □尚可(0.33) □良好(0)
8	柱高深比或牆高厚比耐震性指標	6	□極差(1.0) □不良(0.67) □尚可(0.33) □良好(0)
9	牆量指標	8	□極差(1.0) □不良(0.67) □尚可(0.33) □良好(0)
10	短柱短梁嚴重性	8	□高(1.0) □中(0.67) □低(0.33) □無(0)
11	梁柱接頭開裂或樓板(屋架)支承滑落性	6	□高(1.0) □中(0.67) □低(0.33) □無(0)
12	軟弱層顯著性	8	□高(1.0) □中(0.67) □低(0.33) □無(0)
13	平面對稱性	6	□差(1.0) □尚可(0.5) □良(0)
14	立面對稱性	4	□差(1.0) □尚可(0.5) □良(0)
15	變形程度	4	□大(1.0) □中(0.67) □小(0.33) □無(0)
16	裂縫銹蝕滲水等程度	8	□高(1.0) □中(0.67) □低(0.33) □無(0)
17	屋齡，yr(年)	3	yr /50≦1.0
18	屋頂加建程度	5	□高(1.0) □中(0.67) □低(0.33) □無(0)
分數合計		100	Ｐ：評分合計

額外評估項目：此部份為外加評分項目，評估人員應就表列「額外增分」、「額外減分」事項，應查明臺北市政府所屬相關機關網站資訊，加減最高配分為10分。
額外 增分	1.液化潛能
	2.近活斷層距離
	3.分期興建或工程品質有疑慮
	4.曾經受災害者，如水災、火災、震災、人為破壞等
	5.使用用途由低強度改為高強度使用者
額外 減分	1.經適當補強者
	2.使用用途由高強度改為低強度使用者
小計	Ｓ：額外評分小計
總評估分數（Ｒ）：危險度評分（Ｐ）+ 額外評分（Ｓ）=

評估結果	□ Ａ級，Ｒ值≦20（優） / □ Ｂ級，20<Ｒ值≦30（佳） / □ Ｃ級，30<Ｒ值≦60（尚可） / □ Ｄ級，60<Ｒ值≦80（差） / □ Ｅ級，Ｒ值>80（極劣） / ※非R.C.造建築物者，由評估人員依現況勘查及專業研析後評分建議。	健檢人員簽章	（簽名） （蓋章）

表2 防火安全健檢項目評估表
項目	分項	評定內容				評定等級	評判勾選	細目等級	分項等級
防火安全	防火 區劃	高層建築物之「防災中心」防火區劃不完整				Ｄ
		安全梯或排煙室之防火門遭封閉、拆除或變更為一般門扇			1個樓層	Ｄ
					2個以上樓層	Ｅ
		安全梯或排煙室之防火門無自動關閉裝置或無法閉合				Ｄ
		安全梯或排煙室之防火牆遭拆除（破口）			2處以下	Ｄ
					3處以上	Ｅ
		共用部分之配線、風管貫穿防火牆、防火樓板未填塞			2處以下	Ｄ
					3處以上	Ｅ
	裝修 材料	共同走廊之天花板、牆面採用易燃材料裝修			2個以下樓層	Ｄ
					3個以上樓層	Ｅ
		樓梯間之天花板、牆面採用易燃材料裝修			2個以下樓層	Ｄ
					3個以上樓層	Ｅ
		共用部分之窗簾、壁布等未依法令規定採用防燄物品			2個以下樓層	Ｄ
					3個以上樓層	Ｅ
	防火 管理	建築物公共安全檢查申報			不合格或未依法令規定辦理	Ｄ
		消防安全設備檢修申報			不合格或未依法令規定辦理	Ｄ
		未依法令規定設置防火管理人				Ｄ
備註	1、表列每一「細項」之評定等級，採從嚴認定方式評定（即單項分別有Ｄ、Ｅ等級時，從嚴評定為Ｅ等）。 / 2、無表列Ｄ、Ｅ等級情形者，分項等級評定為Ｃ等。 / 3、符合Ｃ等，已辦理年度建築物公共安全檢查申報，經檢查簽證合格同意備查者，評定為Ｂ等。 / 4、符合Ｂ等，且領得「臺北市優良公寓大廈公共安全管理標章」者，評定為Ａ等。
評估結果	□ Ａ級（優） / □ Ｂ級（佳） / □ Ｃ級（尚可） / □ Ｄ級（差） / □ Ｅ級（極劣）		健檢人員簽章	（簽名） （蓋章）

表3 避難安全健檢項目評估表
項目	分項	評定內容				評定等級	評判勾選	細項等級	分項等級
避難安全	出入口	避難層及避難層以外樓層出入口遭封閉，阻礙逃生			1個樓層	Ｄ
					2個以上樓層	Ｅ
		防火門或避難層出入口經保全系統管制，但無自動解除鎖定裝置				Ｄ
	走廊 通道	連通直通樓梯之走廊遭封閉、變更改造致影響逃生避難			2個以下樓層	Ｄ
					3個以上樓層	Ｅ
		連通直通樓梯之走廊設置固定物致縮減寬度，影響逃生避難			2個以下樓層	Ｄ
					3個以上樓層	Ｅ
	直通 樓梯	樓梯間遭封閉、設置固定物縮減寬度，影響逃生避難				Ｄ
		連接戶外安全梯之「陽台」違建加窗影響排煙功能			2處以下	Ｄ
					3處以上	Ｅ
		特別安全梯之「排煙室」遭變更為其他空間或用途使用			2處以下	Ｄ
					3處以上	Ｅ
	緊急 進口	位於3樓以上非住宅之外牆面緊急進口或替代窗口遭封閉或阻塞（集合住宅免檢討）			2處以下	Ｄ
					3處以上	Ｅ
備註	1、表列每一「細項」之評定等級，採從嚴認定方式評定（即單項分別有Ｄ、Ｅ等級時，從嚴評定為Ｅ等）。 / 2、無表列Ｄ、Ｅ等級情形者，分項等級評定為Ｃ等。 / 3、符合Ｃ等，且2層以上各戶避難路徑得連通2座以上直通樓梯者，評定為Ｂ等。 / 4、符合Ｂ等，且2層以上各戶設有2處出入口，且分別連通不同直通樓梯者，評定為Ａ等。 / Ｂ等級參考圖例 / Ａ等級參考圖例
評估結果	□ Ａ級（優） / □ Ｂ級（佳） / □ Ｃ級（尚可） / □ Ｄ級（差） / □ Ｅ級（極劣）		健檢人員簽章	（簽名） （蓋章）

表4 設備安全健檢項目評估表
項目	分項	細項		評定內容			評定等級	評判勾選	細項等級	分項等級
設備安全	電氣 設備	屋內電力設備（共用部分）	各式配電箱	電線被覆損傷及嚴重發熱			Ｄ
				匯流排表漆脫落、融化			Ｄ
				未裝置設備接地線			Ｄ
				接線端子台生鏽、鬆脫			Ｄ
			手捺開關插座	外殼破損、發熱			Ｄ
				導電部分外露			Ｄ
			斷路器 / 控制器	未依法令規定裝設斷路器或ELCB漏電斷路器			Ｄ
				外殼破損、發熱或生鏽			Ｄ
				ELCB漏電斷路器測試按鈕無法正常跳脫			Ｄ
			變壓器	變壓器外殼過熱、異音、膨脹、漏油			Ｄ
				變壓器未依法令規定於一、二次側裝置過電流保護			Ｄ
			電容器	電容器未依法令規定於一次側裝置過電流保護			Ｄ
				電容器未附裝放電電阻或電阻損壞			Ｄ
			管道間	導管配線腐蝕、破損、焦黑、變色			Ｄ
				檢修口遭封閉、阻塞或未留設檢修口			Ｄ
		※避雷設備		未依法令規定裝設或遭拆除、毀損			Ｄ
				桅桿嚴重鏽蝕、損壞			Ｄ
				接地線破損或脫落			Ｄ
				接地線未使用硬質塑膠管或非磁性金屬管保護之			Ｄ
		緊急供電系統 / ※發電機		未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｄ
				未裝設過電流保護設備			Ｄ
				未裝設過載保護器			Ｄ
				控制盤電壓表異常			Ｄ
				啟動電瓶異常			Ｄ
	消防設備	滅火設備	※滅火器	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				滅火器藥劑逾期未辦理性能檢查			Ｄ
				滅火器壓力值不在正常範圍內			Ｄ
			※室內消防栓	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				消防栓箱外觀銹蝕無法操作			Ｄ
				水帶數量不足或破損、瞄子遺失			Ｄ
				幫浦電源、電壓及開關等故障			Ｄ
			※自動撒水設備	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				撒水頭未設置或防護不足			Ｄ
				警報逆止閥及末端查驗閥壓力不足			Ｄ
				幫浦電源、電壓及開關等故障			Ｄ
				各項閥類未定位			Ｄ
	分項	細項		評定內容			評定等級	評判勾選	細項等級	分項等級
	消防 設備	滅火設備	※泡沫滅火設備	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				泡沫放出口未設置或防護不足			Ｄ
				警報逆止閥壓力不足			Ｄ
				幫浦電源、電壓及開關等故障			Ｄ
				各項開關未定位			Ｄ
			※自動水霧滅火設備	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				水霧噴頭未設置或防護不足			Ｄ
				警報逆止閥壓力不足			Ｄ
				幫浦電源、電壓及開關等故障			Ｄ
				各項開關未定位			Ｄ
		警報設備	※火警自動警報設備	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				電源、故障、斷線燈號顯示異常			Ｄ
				PBL盤及探測器故障			Ｄ
			※緊急廣播設備	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				廣播主機故障			Ｄ
				廣播揚聲器破損或故障			Ｄ
		避難逃生設備	※出口標示燈	未依法令規定設置或已損毀、拆除			E
				設備故障不亮或照度不足			Ｄ
				電源及充電指示燈異常			Ｄ
			※避難方向指示燈	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				設備故障不亮或照度不足			Ｄ
				電源及充電指示燈異常			Ｄ
			※避難指標	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				設備破損或不易於識別			Ｄ
			※緊急照明	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				無法切換緊急照明			Ｄ
				電源及充電指示燈異常			Ｄ
		搶救必要設備	※排煙設備	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				排煙風機及閘門銹蝕無法有效動作			Ｄ
				自然排煙窗有效開口面積不足			Ｄ
			※緊急電源插座	未依法令規定設置或已損毀、拆除			Ｅ
				未設置保護箱或電壓異常			Ｄ
	昇降 設備	※一般昇降機		昇降機已拆除或損壞停用			Ｅ
				未申領一般昇降機使用許可證			Ｄ
		※緊急用昇降機		緊急用昇降機已拆除或損壞停用			Ｅ
				未申領緊急用昇降機使用許可證			Ｄ
備註	1、表列「※」符號之設備若未達應設置標準者，免予評定。每一「細項」之評定等級，採從嚴認定方式評定（即單項分別有Ｄ、Ｅ等級時，從嚴評定為Ｅ等）。 / 2、無表列Ｄ、Ｅ等級情形者，分項等級評定為Ｃ等。 / 3、符合Ｃ等，已辦理年度消防安全設備檢修申報，經檢查簽證合格同意備查者，評定為Ｂ等。 / 4、符合Ｂ等，且設有防災中心並有人員輪值監控者，評定為Ａ等。
評估結果	□ Ａ級（優） / □ Ｂ級（佳） / □ Ｃ級（尚可） / □ Ｄ級（差） / □ Ｅ級（極劣）				健檢人員簽章	（簽名） （蓋章）

表5 外牆安全健檢項目評估表
項目	分項		評定內容					評定等級	評判勾選	細項等級	分項等級
外牆安全	外牆構造		外牆面飾材料剝落、鼓脹現象			4處以下且面積合計未超過5㎡		Ｄ
						5處以上或面積合計達5㎡以上		Ｅ
			外牆有明顯裂縫、混凝土塊剝落或鋼筋裸露鏽蝕情形				2處以下	Ｄ
							3處以上	Ｅ
			共用部分之窗框或窗扇呈現嚴重變形現象、啟閉困難					Ｄ
			外牆呈現嚴重滲漏水白華現象					Ｄ
	外牆 附掛物	欄杆花槽	固定端之膨脹螺栓斷裂、嚴重鏽蝕或混凝土開裂				2處以下	Ｄ
							3處以上	Ｅ
			支架彎曲、變形、斷裂、嚴重鏽蝕				2處以下	Ｄ
							3處以上	Ｅ
		空調設備	固定端之膨脹螺栓斷裂、嚴重鏽蝕或混凝土開裂				2處以下	Ｄ
							3處以上	Ｅ
			固定架變形、傾斜、嚴重鏽蝕				2處以下	Ｄ
							3處以上	Ｅ
		雨遮棚架	支架嚴重鏽蝕、固定端混凝土開裂					Ｅ
備註	1、表列每一「細項」之評定等級，採從嚴認定方式評定（即單項分別有Ｄ、Ｅ等級時，從嚴評定為Ｅ等）。 / 2、無表列Ｄ、Ｅ等級情形者，分項等級評定為Ｃ等。 / 3、符合Ｃ等，外牆面無設置任何附掛物，或依公寓大廈規約統一規範設置標準並落實管理者，評定為Ｂ等。 / 4、符合Ｂ等，且定期清洗外牆，有顯著管理成效者，評定為Ａ等。
評估結果	□ Ａ級（優） / □ Ｂ級（佳） / □ Ｃ級（尚可） / □ Ｄ級（差） / □ Ｅ級（極劣）			健檢人員簽章	（簽名） （蓋章）