附表：公共污水下水道可容納排入之污水水質項目及限值

| 項次 | 污染物 | 排放標準 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水溫 | ﹤45 | °C |
| 2 | 氫離子濃度（pH） | 5～9 |  |
| 3 | 硫化物（以S2-計算） | 90 | 毫克/公升 |
| 4 | 生化需氧量（5天20°C） | 600 | 毫克/公升 |
| 5 | 化學需氧量 | 800 | 毫克/公升 |
| 6 | 懸浮固體 | 600 | 毫克/公升 |
| 7 | 油脂 | 礦物：10 動植物：30 | 毫克/公升 |
| 8 | 酚類 | 3 | 毫克/公升 |
| 9 | 氰化物 | 1 | 毫克/公升 |
| 10 | 總汞 | 0.005 | 毫克/公升 |
| 11 | 總磷 | 20 | 毫克/公升 |
| 12 | 鎘 | 1 | 毫克/公升 |
| 13 | 鉛 | 1 | 毫克/公升 |
| 14 | 總鉻 | 2 | 毫克/公升 |
| 15 | 鉻（六價） | 0.5 | 毫克/公升 |
| 16 | 砷 | 0.5 | 毫克/公升 |
| 17 | 銅 | 3 | 毫克/公升 |
| 18 | 鋅 | 5 | 毫克/公升 |
| 19 | 鐵（溶解性） | 10 | 毫克/公升 |
| 20 | 錳（溶解性） | 10 | 毫克/公升 |
| 21 | 鎳 | 1 | 毫克/公升 |
| 22 | 銀 | 0.5 | 毫克/公升 |
| 23 | 陰離子界面活性劑 | 10 | 毫克/公升 |
| 24 | 硼 | 1 | 毫克/公升 |
| 25 | 硒 | 1 | 毫克/公升 |
| 26 | 氟鹽 | 150 | 毫克/公升 |
| 27 | 氟化物 | 15 | 毫克/公升 |
| 28 | 氨氮 | 50 | 毫克/公升 |
| 29 | 甲醛 | 3 | 毫克/公升 |
| 30 | 總氨基甲酸鹽 | 0.5 | 毫克/公升 |
| 31 | 真色度 | 400 |  |